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19英寸机架式
)
 (
逆变电源
)



	型号
	BWT48/220-5KVAR

	直流输入
	额定输入电压（Vdc）
	48V

	
	额定输入电流（A）
	104A

	
	输入直流电压允许范围
	40-60V

	
	反灌杂音电流
	≤10%

	交流旁路输入
	允许旁路电压（Vac）
	260V-180V(±10V)

	
	额定输入电流（A）
	22.7A

	交流输出
	额定容量（VA）
	5KVA

	
	额定输出功率（W）
	4000W

	
	逆变输出电压及频率
	220Vac，50HZ

	
	逆变输出电流（A）
	18.2A

	
	输出电压精度（V）
	220±1.5%

	
	输出频率精度（Hz）
	50±0.1%或者60±0.1%

	
	波    形
	纯正弦波

	
	波形失真率（THD）
	≤3%（线性负载）

	
	动态响应时间
	5%(（负载0←→100%）

	
	功率因数（PF）
	0.8

	
	过载能力
	100%-120%   60秒
	121%-150%   10秒

	
	逆变效率
（80%阻性负载）
	≥85%

	
	旁路转换时间（ms）
	≤5ms

	工作环境
	绝缘强度（输入和输出）
	1500Vac，1分钟

	
	噪音（1米）
	≤55dB

	
	使用环境温度
	-20℃~+50℃

	
	湿度
	0~90%，不结露

	
	使用海拔（m）
	≤2000m

	指
示
	LCD液晶显示
	输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等

	
	逆变器状态
	市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载

	机械尺寸
	标准机架式
（深×宽×高）（mm）
	430X482X88mm

	重量
	毛重：15KG
	净重：13KG

	保护功能
	输入欠压、过压,输出过载、短路保护等


 (
技术参数
表
)



 (
功能和特点
)
 (
先进的DC-AC电气隔离技术，有别于其他伪隔离的模式，真正实现DC与AC在所有回路完全电气隔离，满足所有应用系统的隔离要求，消除所有可能的交互干扰。
具备市电直接开机功能，允许用户在无直流输入时，旁路市电输出给负载供电 
具备智能型无人值守功能，在出现直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后，直流电压或市电恢复正常，电源自动恢复输出，尤其适用于无人值守的通讯基站。
具有完善的安全保护功能，具备直流输入防反接和直流输入缓冲保护，具备过压、过载、短路、过温、温控风扇、逆变故障等全面保护措施。
具有灵活设置AC主供型和DC主供型(可通过液晶面板或者通讯后台软件更改)
具备丰富的LED+LCD状态显示和报警信号显示及报警记录功能，提供完备可亲的人机操作接口，采用128
*64点阵，蓝色背景，白色字幕。
提供5组无源干结点，分别用于直流输入故障、交流输入故障、过载信息、旁路信息、输出故障。
提供完全独立标准的RS232和RS485通信接口，支持实时数据通讯功能，利用监控软件实时监控和管理逆变电源工作情况。
支持内置SNMP通信
(选配)
，实现逆变电源上网功能，达到网络监控和管理的目的。
)













 (
原理图
)
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 (
产品展示
)
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图1 - 前后视图
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图2 - 尺寸及开孔图
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