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表AC/DC电源技术指标

	型号
	BWT48/110-20DW

	项目
	内容
	数据

	直流输入
	输入欠压保护点
	40VDC

	
	输入过压保护点
	60VDC

	直流输出
	输出电压
	110Vdc

	
	输出电流
	20A

	
	IEC电压波动百分比
	±10%

	
	浮充电压调节范围
	99V-132V

	
	浮充输出电压出厂整定值
	110V

	
	均充电压调节范围
	110V-132V

	
	均充输出电压出厂整定值
	127V

	
	输出电压保护点
	135V±1V

	
	输出过流保护点
	输出过流±5%

	
	输出短路保护
	有

	
	源变化率
	≤±0.5％

	
	负载变化率（0%～100%）
	≤±0.5％

	
	温度系数
	150PPm／℃

	
	尖峰纹波电压
	Vpp≤100mＶ

	
	开关频率纹波电压
	Vpp≤60mＶ

	
	电话衡重噪声
	≤１mＶ

	
	电源转换效率
	≥90％

	工作环境
	工作环境温度
	0～45℃

	
	工作环境湿度
	≤95％PH无结露

	
	工作环境高度
	≤2000m海拔

	
	噪音（1米）
	≤40dB

	
	负载类型
	电阻、电容和电感

	使用安全性
	安全耐压  输入端对机壳、对输出
	DC2500Ｖ一分钟无击穿

	
	安全耐压  输出端对机壳
	DC500Ｖ一分钟无击穿

	
	泄露电流
	＜10mA


产品结构尺寸
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工作原理
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